Челябинское УФАС России предписало «Уральской молнии» продлить прием заявок на аукцион

Антимонопольная служба выявила нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона на выполнение работ по модернизации системы освещения ледовой арены здания крытой конькобежной дорожки с искусственным льдом.
 
Начальная цена контракта составляет 32,8  млн рублей.
 
По результатам рассмотрения жалобы ООО «ВолгаСтальКонструкция» (г.  Арзамас)  установлено,  что документация об аукционе содержит противоречивую информацию.
 
В проектной документации присутствуют расхождения по количеству и мощности светильников.  Так,  заказчик в проекте указывает на необходимость установки 2354  светильников мощностью 110  Вт.  При этом в паспорте светильника,  спецификации,  локальном расчете,  включенных в проектную документацию,  указана потребляемая мощность 220  Вт,  а локальный сметный расчет выполнен по 1097  штукам.
 
Также в документации допущены ошибки по применяемому осветительному оборудованию.  Так,  согласно действующему законодательству в данном случае необходимо использовать источники света с цветовой температурой 5600  – 6400  К.  Однако в проектной документации указан световой прибор с температурой 5000  К.
 
Челябинское УФАС России предписало заказчику устранить данные противоречия и недочеты в аукционной документации и продлить срок приема заявок на семь дней.
 
За нарушение требований законодательства о контрактной системе должностное лицо заказчика ОБУ «Ледовый дворец «Уральская молния» будет привлечено к административной ответственности.  Штрафы за нарушение Закона о контрактной системе составляют от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2020-01-23  10:28:00